小型给水接入工程施工方案

为深入贯彻落实国家、省、市关于优化营商环境的决策部署，便于对小型给水接入工程的施工管理，规范施工技术，统一施工质量检验、验收标准，特制定本施工方案。

一、施工前准备工作

1.技术负责人组织项目实施人员认真熟悉模块化图集。

2.做好图集会审，避免施工的盲目性。

3.按照材料清单做好开工前的备料工作。

4.组织施工机具及人员进场。

6.有针对性的做好工艺、质量、安全、方案等方面的技术交底。

二、工程施工流程

围挡、护栏、交通标志牌设置---主材进场---路面割缝---开挖沟槽---基础处理---管道安装---浇筑支墩---回填压管---管道强度试验---砌筑井室---回填夯实---管道消毒冲洗---接水口---竣工清理。

三、主要工序的施工方法

1.沟槽开挖

1.1沟槽底宽、放坡严格按照现行国家规范及行业标准开挖，人工辅助机械开挖，余土随挖随运。

1.2沟槽开挖、支护、放坡等严格按照国家现行规范执行。在不明设施和接支管位置提前开挖，探明位置。

1.3沟槽每侧临时堆土或施加其他荷载时，应符合下列规定：

1.3.1不得影响建筑物、各种管线和其他设施的安全；

1.3.2不得掩埋管道闸阀、雨水口、测量标志及各种地下管道的井盖，且不得妨碍其正常使用；

1.3.3堆土距沟槽边缘不宜小于0.8米，且堆土高度不宜超过1.5米；沟槽边堆置土方不得超过设计堆置高度。

1.4当开挖沟槽发现已建的地下各类设施或文物时，应采取保护措施，并及时通知有关部门处理。

1.5沟槽开挖质量应符合下列规定：

1.5.1不扰动天然地基或基础处理符合设计要求；

1.5.2槽壁平整，边坡坡度符合施工设计及规范的规定；

1.5.3沟槽中心线每侧的净宽不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半；

1.5.4槽底高程的允许偏差：开挖土方时应为±20mm；开挖石方时应为+20mm、-200mm，不得倒坡。

1.6根据以往本区域施工经验地下水位较高，必须及时排水，支护沟槽防止塌方。

2.管道安装

2.1提前备足标准管件，直管在安装前分批进场，两头封堵保持内壁清洁。运抵现场后，便于起吊及运送，如沟槽已开挖直管排于沟槽一侧。

2.2起重机下管时，起重机架设的位置不得影响沟槽边坡的稳定，起重机距离沟槽边要≥1.5米。

2.3管道应在沟槽地基、管基质量验收合格后安装，安装应自下游开始，承口朝向施工前进方向。

2.4管道下入沟槽时，不得与槽壁支撑及槽下的管道相互碰撞，沟内运管不得扰动天然地基。

2.5管道地基应符合下列规定：

2.5.1采用天然地基时，地基不得扰动；

2.5.2槽底为岩石或坚硬地基时，应按设计规定施工，设计无规定时，管身下方应铺设石粉垫层，其厚度应符合规范GB50268-2008的规定；

2.5.3当槽底地基土质局部遇有松软地基、流砂等，应与设计单位商定处理措施；

2.6管道安装时，应将管节的中心及高程逐节调整正确，安装后的管节应进行复测，合格后方可进行下一工序的施工。

2.7管道安装时，应随时清扫管道中的杂物，给水管道暂时停止安装时，两端用木制堵板做临时封堵或采用密目网密实封堵。

3．管道回填

3.1管道基础、管侧及管顶以上500mm内的沟槽回填土，必须采用人工分层回填并压实；特别是在管顶以上500mm范围内不得用重型夯实。沟槽应分层对称回填、夯实，夯实中，应夯夯相连，不得漏夯。人工夯实每层回填厚度不应大于200mm，机械夯实每层回填厚度不应大于300mm。在管顶以上500mm范围内不宜采用重型机械夯实。应采用人工夯打或轻型机械压实,严禁压实机具直接作用在管道上。

3.2沟槽回填施工必须在管道两侧同步进行，严禁单侧回填，两侧填土填筑高差，不应超过一个上层厚度，填土应分层夯实。

3.3管腋不填土必须塞严，捣实，保持与管道紧密接触。槽底到管顶以上500mm范围内，不得含有有机物，大于50mm砖块等硬块。

3.4当采用重型压实机或较重车辆在回填土上行驶时，管道顶部以上应有一定厚度的压实回填土，其最小厚度应按压实机械的规格和管道设计载力，通过计算确定。

3.5 其他未尽事宜按照GB50268-2008的规定执行。

4.井室

4.1位于车行道上的给水管道附属构筑物：阀门井、泄水井、排气阀井等井室结构形式为预制拼装式钢筋混凝土井，详见《青岛市城市道路给水检查井通用图集》。位于非车行道的井室参照图集07MS101实施。

4.2水表池按照水表池模块实施。

5.支墩的砌筑

5.1管道支墩的尺寸应严格按照设计图及施工规范砌筑；

5.2支墩应在坚固的地基上修筑。当无原状土做后背墙时，应采取措施保证支墩在受力情况下，不致破坏管道接口。当采用砌筑支墩时，原状土与支墩间的空隙应用支墩原材料填塞饱满。

5.3管道的支墩应在管道接口做完、管道位置固定后修筑。管道安装过程中的临时固定支架，应在支墩混凝土达到规定强度后拆除。

6．管道试压

试验压力按照施工验收规范确定,停止加压十五分钟后金属管道压降不超过0.03MPa化学建材管道压降不超过0.02MPa时,将试验压力降至工作压力并恒压30分钟,进行外观检查若无漏水现象,则水压试验合格｡水压试验前管道顶部回填土宜留出接口位置以便检查渗漏处。

7.清洗消毒

管道第一次冲洗应用清洁水冲洗至出水口水样浊度小于3NTU为止，冲洗流速应大于1.0m/s。管道第二次冲洗应在第一次冲洗后，用有效氯离子含量不低于20mg/L的清洁水浸泡24h后，再用清洁水进行第二次冲洗至水质监测单位取样化验合格为止。